[image: image1.png]SIA CELMINA BUVKONSTRUKCIJU PROJEKTESANAS BIROJS
‘
Skolas iela 21-404

Riga, LV-1010, Latvija
talr fakss: 67273417

talr: 67369824

e-pasts: birojs@cbpb.lv
Bvkomersanta reg.Nr. 2319-R




Vizuālās tehniskās apsekošanas atzinums

	Būve:
	Latvijas Nacionālā opera. Invalīdu lifts

	Būves kadastra apzīmējums:
	Kadastra Nr. 0100 005 0056



	Ekspluatācijas uzsākšanas gads:
	

	Pasūtītājs:
Vienotais reģistrācijas Nr.
	SIA „ArG birojs”
40103485236


	Apsekošanas uzdevums:
	Veikt invalīdu lifta šahtas vizuālu tehnisko apsekošanu un sniegt atzinumu par šahtas sienu tehnisko stāvokli 


Lai novērtētu lifta šahtas sienu pašreizējo tehnisko stāvokli, eksperts:

· Iepazinās 2012.gada februārī ar esošo situāciju uz vietas;

· Sagatavoja apsekošanas atzinumu.

Apsekošana veikta ievērojot LBN 405-01 „Ēku tehniskā apsekošana” un Vispārējo būvnormatīvu prasības un ieteikumus . Plānojot esošā lifta rekonstrukciju, paredzēts pilnībā demontēt esošās lifta konstrukcijas, tādēļ lifta konstrukciju apsekošana atbilstoši 2010.gada 2.marta MK noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”  nav nepieciešama.
Pašreizējā situācija.

Esošais invalīdu lifts izbūvēts Latvijas Nacionālās operas vecajā ēkā jaunās piebūves pusē. Vizuāli apsekojot invalīdu lifta šahtas .nesošās konstrukcijas konstatēts:
1) Lifta šahtu norobežojošo sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

2) Zem lifta šahtas, pretēji LVS EN81-10 "Drošības noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Pamatnostādnes un izskaidrojumi. 10. daļa" prasībām, atrodas lifta mašīntelpa

Secinājumi
Esošo lifta šahtu var izmantot jaunā lifta izbūvei

Eksperts                                                                                         Valters Celmiņš

LBS sert.Nr.20-4761, 20-4762

Rīgā, 2012.gada 29.februārī
