Pielikums Nr. 2.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]


[image: image17.wmf] 


[image: image18.wmf]


	PROJEKTA INFORMĀCIJA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Projekts:
	Lifta Nr.H4LA0870

	 

	
	 
	 
	 
	

	Galvenais darbuzņēmējs:
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Galvenā darbuzņēmēja būvobjekta vadītājs vai pārstāvis
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tālrunis :
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mobilais tālr
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	OTIS uzraugs vai pārstāvis
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vārds :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Aigars  Ekis
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tālrunis :
	 
	Fakss :
	
	
	 

	 67599634
	 
	 
	 67549525
	 
	 
	 

	Mobilais tālr. :
	 
	E-pasts:
	
	
	 

	 29458137
	 
	 
	 Otis.lv@otis.com 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Plānu rasējumi / izstrādājumu specifikācijas
	
	
	
	www.otis.com

	ir jāpievieno šim dokumentam.
	
	
	
	
	© Otis Elevator Company 2002. Autortiesības aizsargātas.

	
	
	
	
	
	Iespiests ES.
	


    Piekabināšanas punkti


Saskaņā ar mūsu uzstādīšanas metodi tiek pieprasīta piekabināšanas punktu ierīkošana lifta šahtas griestos. Skat. novietojumus un drošu darba metodi OTIS dokumentācijā un rasējumos. Šiem piekabināšanas punktiem ir jābūt aizsniedzamiem no celtņa, kas tiek izmantots kā darba platforma.





    Elektroenerģijas pieejamība


Uzstādīšanas laikā elektroenerģija tiks izmantota, lai:


- Darbinātu spēka instrumentus un pagaidu apgaismojumu


- Darbinātu elektrisko pacelšanas iekārtu


- Pārvietotu lifta kabīni uzstādīšanas procesa laikā


Tāpēc ir svarīgi, lai elektriskā barošana tiktu nodrošināta �ar atbilstošo jaudu un pareizajā vietā saskaņā ar plānu rasējumiem / izstrādājumu specifikācijām.





    Tālruņa un ugunsdzēsības līniju pieejamība


Pirms galīgajiem lietotājiem vai pagaidu lietotājiem* atļaut piekļūt iekārtai, ir nepieciešams, ka :


- Iekārta ir pilnībā uzstādīta un noregulēta


- Lifta šahta ir pilnīgi noslēgta


- Ir nodrošināta (publiska) telefona līnija


- Reglamentējošās iestādes iekārtu ir izmēģinājušas un apstiprinājušas


Ar tālruņa līnijas pieejamību saistītie jautājumi ļoti bieži ir noraidījuma un aizkavēšanās iemesls no reglamentējošo iestāžu puses. Mēs iesakām īpaši gādāt par savlaicīgu tālruņa līnijas pieejamību, jo tai ir izšķiroša nozīme attiecībā uz reglamentējošo iestāžu apstiprinājuma saņemšanu.


Liftu reakcija uz ugunsdzēsibas signālu, lifts atbrauc uz pirmo stāvu un stāv ar atvertām durvīm. Durvju kods E 120, saskaņā ar EN 81-58





    Sliežu balsteņu piestiprināšana


Lai nodrošinātu labus apstākļus mūsu izstrādājuma normālas lietošanas laikā, ir nepieciešams maksimāli 3 m attālums, lai piestiprinātu sliežu balsteņus. Pārliecinieties, ka piestiprināšanas līdzekļi ir nodrošināti saskaņā ar OTIS prasībām.





    Izkraušana un uzglabāšana


Lai nodrošinātu efektīvu materiālu un piederumu izvietošanu, ir svarīgi, lai materiālus būtu iespējams izkraut no kravas automašīnas 50 metru attāluma robežās no uzglabāšanas / ierīces atrašanās vietas, ja līgumā nav saskaņots citādi. Materiālu glabātavai jābūt sausai un, ja iespējams, aizslēdzamai. Glabātavas telpai jābūt 50 metru attāluma robežās no iekārtas galīgās novietojuma vietas.


Pirms materiālu piegādes ir jāpārbauda nozīmīgākie šķēršļi un traucēkļi izkraušanai un novietošanai. Ja, lai pārvarētu šos šķēršļus, ir jāveic papildu darbs, šī situācija ir jāiztirzā kopā ar OTIS Pārstāvi, un tam ir jādod tai sava piekrišana.


Būtiskākie šķēršļi var būt:


- Augstuma atšķirības virs 0,5 metriem


- Kravas automašīnas gabarītu ierobežojumi (piem., pilsētu centros)


- Stāvvietu ierobežojumi, kas attiecas uz kravas automašīnām (piem., pilsētu centros)


- Sarežģīts piekļuves ceļš pie lifta šahtas (visbiežāk iespējamais gadījums ir materiālu transportēšana caur kāpņu telpām)


- Transportēšana pa nestabilām vai slapjām virsmām (piem., smiltīm vai dubļiem)


Par neatbilstību apstiprinātajai situācijai, kā rezultāts ir papildu darbs no OTIS puses, var tikt izdoti papildu rēķini.





    Pabeigtais grīdas līmenis


Precīzajam grīdas līmenim katrā kāpņu laukumā ir jābūt norādītam netālu no ieejas (piem. ar 1000 mm atzīmi).





<30 m





<20 m





    Lifta šahtas izmēri


Lai ierīkotu liftu, lifta šahtā ir jābūt ņemtām vērā gabarītu pielaidēm un vertikālumam, kā konkrēti noteikts līgumā un plānu rasējumos. Gabarītu neatbilstības lifta šahtā, iespē�jams, var būt atkārtotas materiālu un piederumu pasūtī�šanas vai pārveidošanas iemesls un radīt aizkavē�šanos un/vai papildu izmaksas. Mēs stingri uzsveram nepiecie�šamību pēc precīziem lifta šahtas gabarītiem, pielaides un vertikāluma (+/- 20 mm). Šahtas dziļums, kā arī aug�šējie izmēri pēdējā kāpņu laukumā ir būtiski sva�rīgi, lai respektētu funkcionālos un normatīvos attālumus.





    Drošības barjeras/ lifta šahtas aizsardzība


Pirms OTIS mehāniķi varēs piekļūt lifta šahtai, visām atverēm ir jābūt atbilstoši aizsargātām saskaņā ar OTIS rasējumiem / specifikācijām vai vietējiem standartiem gadījumā, ja tie ir stingrāki. Atbilstošiem drošības pasākumiem ir jānovērš iespēja, ka trešās personas caur jebkurām atverēm lifta šahtā varētu ievietot jebkādus priekšmetus.





    Droša piekļuve / kāpņu laukumi


Būtiski svarīga ir droša piekļuve kāpņu laukumiem.


Piekļuvei ir jābūt iespējamai ar fiksētu kāpņu laukumu palīdzību, kas ir aizsargāti pret kritieniem (piem., ar pagaidu barjerām) visā transportēšanas / piekļuves maršrutā. Kāpņu laukumiem un piekļuves ceļiem ir jābūt apgaismotiem. Pieslienamo kāpņu izmantošana, lai piekļūtu uzstādīšanas vietai, glabātavas telpām vai lifta šahtai, nav atļauta.











    Lifta šahtas stāvoklis


Lifta šahtai jābūt sausai un tīrai, ūdensdrošai un aizsargātai pret vēju.





* OTIS neiesaka, ka ēkas būvēšanas laikā liftu izmanto trešās personas. Tas prasīs papildu tīrīšanu un pārregulēšanu pirms galīgās nodošanas. Turklāt pastāv arī ievērojams bojājumu risks, kura sekas var būt iespējama pabeigšanas aizkavēšanās. Lifta pagaidu lietošanai vienmēr ir nepieciešams īpašs līgums.








2005/09/16





2003/06/05





 





FAA29100J_GCG





Godātais Pasūtītāj,


Jūs esat izvēlējies OTIS, un mēs jums par to pateicamies !


Lai nodrošinātu jums vislabāko apkalpošanu visīsākajā laikā, mēs iecerējām šo Ceļvedi Galvenajam Darbuzņēmējam, lai varētu kopīgi sagatavot jūsu lifta uzstādīšanu.


Šim dokumentam ir trīskāršs mērķis:


	Garantēt mums uzstādīšanas uzsākšanu sagatavotā lifta šahtā, tiklīdz mūsu brigāde un materiāli ierodas būvobjektā,


		Garantēt optimālus darba apstākļus un vispārēju drošību cilvēkiem, kuri strādā ap lifta šahtu un tajā,


			Un visbeidzot, ievērot nodošanas datumu.


Šis ceļvedis ir izveidots kā kontroles jautājumu saraksts, kurā ir ietverta arī nepieciešamā informācija, tāpēc tas jūs pavadīs visā sagatavošanās laikā. Mēs uzstājam, lai jūs pārliecinātos, ka visas turpmāk uzskaitītās OTIS prasības ir pārbaudītas un ievērotas pirms mūsu ierašanās būvobjektā.


Jebkuru jautājumu vai sastaptu problēmu gadījumā jums nekavējoties jāsazinās ar mūsu pārstāvi.











